## PREAMBULE
Kit de diagnostic et résolution DES PROBLEMES de TEMPERATURE CHAMBRE Services Techniques ACCOR
Pourquoi ce kit, quelles conditions d'utilisation? |  | Votre hôtel rencontre des problèmes de température dans les chambres. Face aux problèmes de température il y a, dans beaucoup de cas, des solutions au coût limité, qui améliorent significativement le niveau de confort proposé aux Clients... pour les autres cas, il sera necessaire de recourir à des CAPEX, Ce kit vous permettra : - d'identifier les causes de ces problèmes de température. - de connaitre les solutions, éprouvées dans le réseau ACCOR avec, autant qu'il est possible, des coûts peu élevés et réalisables par les techniciens de l'hotel. Il a été conçu pour être utilisé sans, ou avec un minimum de moyens de mesure, par le plus grand nombre... dans certains cas il sera necessaire de faire appel à des ressources extérieures.
Que contient ce kit ? |  | Ce kit comprend les différentes étapes de l'analyse et les solutions à apporter : 1 - Le logigramme permettant d'identifier les contrôles à réaliser 2 - La liste des contrôles selectionnés en fonction du logigramme 3 - Les 10 fiches définissant les contrôles à réaliser et les solutions correspondantes.
Attention… |  | Les solutions proposées dans le kit ont déjà été appliquées avec succès dans les hôtels, mais la maitrise de la qualité de leur mise en œuvre est essentielle pour atteindre l'objectif : améliorer le confort des Clients.
Jacky Jousset - V1

## LOGIGRAMME
Problème de Température ambiante
Localisé dans les chambres
Ventilation simple flux | [6 empty] | Ventilation double flux
|  | Vérification du débit de l'extraction (VMC) |  | Fiche 1 |  |  |  | Vérification du débit de l'extraction (VMC) | Fiche 1
|  | Vérification de l'air neuf à la fenêtre ou en façade. |  | Fiche 2 |  |  |  | Vérification du débit de l'air neuf Vérification de la consigne de température air neuf au soufflage de la CTA | Fiche 9
|  | Vérification de l'équilibre aéraulique de la chambre |  | Fiche 3 |  |  |  | Vérification de l'équilibre aéraulique de la chambre | Fiche 3
|  | Vérification du thermostat |  | Fiche 5 |  |  |  | Vérification de la boite de détente | Fiche 10
|  | Vérification du ventilo convecteur |  | Fiche 6
|  | Vérification de la position du change-over. Position Chauffage/Mi-saison/Climatisation |  | Fiche 7 |  | Non Résolu
|  | Vérification du détalonnage de la porte d'entrée de la salle de bain et du WC |  | Fiche 4
|  | Vérification de la liaison gaine technique et chambre |  | Fiche 8
PROBLEME REGLE

## LISTE des CONTROLES
Kit GSS Solveur Température dans les chambres
Contrôles à réaliser |  |  | Etape 3 de l'analyse
Date
MASTER LIST DES CONTROLES A REALISER
| N° des FICHES | TITRE des FICHES |  | A VERIFIER OUI ou NON
| 1 | Vérification de l'extraction ( VMC)
| 2 | Vérification de l'air neuf à la fenêtre ou en façade.
| 3 | Vérification de l'équilibre aéraulique de la chambre
| 4 | Vérification du détalonnage de la porte d'entrée de la salle de bain et du WC
| 5 | Vérification du thermostat
| 6 | Vérification du ventilo convecteur
| 7 | Vérification de l'état du change-over. Position Chauffage/ Mi-saison/ Climatisation
| 8 | Vérification de la liaison gaine technique et chambre
| 9 | Vérification du caisson de la CTA et de la consigne de température de l'air neuf
| 10 | Vérification de la boite de détente

## FICHE 1
Kit GSS Solver Temperature en Chambre
Contrôles à réaliser | [7 empty] | Fiche 1
La ventilation - VMC - Les bons débits
| Contrôle 1 | VMC - Extraction de la salle de bain et du WC . Une extraction efficace permet d'avoir une bonne qualité d'air. Contrôle : A - S'assurer que le (ou les caissons) d'extraction fonctionnent et que les courroies sont en bon état. B - Vérifier si les bouches d'extraction ne sont pas fermées, obstruées ou colmatées. Ainsi que les clapets coupe feu. -> Prendre un morceau de papier wc et contrôler s'il y a un flux d'air aux bouches C - Mesurer les débits d'air ( en m³/hr ) avec un anémomètre. Formule de calcul : débit (m³/hr) = Surface de la sortie d'air (en m²) X vitesse (m/s) X 3600 Où: aux bouches d'extraction dans la salle de bain et le wc . S'il y a plusieurs bouches il faut additionner les débits mesurés et c'est le total qui est pris en compte. Les standards Accor: Hôtellerie économique => 30 m³ / heure ( mini 20m3/hr et maxi 40m3/hr) Hôtellerie milieu de gamme => 45 m³ / heure ( mini 35m3/hr et maxi 55m3/hr). Hôtellerie luxe => 60 m³ / heure ( mini 50m3/hr et maxi 70m3/hr)
|  |  | N° chambre | Débit total mesuré | N° chambre | Débit total mesuré |  | N° chambre | Débit total mesuré
|  |  | Débit moyen mesuré dans les chambres | [5 empty] | m³ / heure
Comparer la valeur par rapport au standard avec tolérance.
D - Mesurer le débit du ou des caissons d'extraction; avec un anémomètre. Vérifier que le ou les caissons servent uniquement pour les chambres. Prendre la valeur de débit général et la diviser par le nombre de chambres pour avoir un estimé de débit moyen disponible par chambre. ( A ce stade si l'on veux avoir la valeur exacte il faut faire intervenir un prestataire spécialisé)
Les actions à mettre en œuvre
| ACTIONS | L' EXTRACTION d'AIR: • Nettoyer et régler ( si le modèle le permet) les ventouses d'extraction dans la salle de bain ou les WC. • Remplacer les gaines écrasées, réparer les gaines percées, déboucher les gaines obstruées et reconnecter les antennes défectueuses. • Remettre les registres et clapets coupe feu dans leur position initiale de bon fonctionnement. A faire par un spécialiste. • Faire régler et équilibrer les débits de l'ensemble du réseau d'extraction afin que les débits pour chaque chambre soient aux valeurs minimum standard. Travail à faire par un prestataire spécialisé. → Qui intervient ? : Le ou les techniciens de l'hôtel ou un intervenant externe

## FICHE 2
Kit GSS Solver Temperature en Chambre
Contrôles à réaliser |  |  | Fiche 2
Provenance Externe
| Contrôle 1 | Des mauvaises odeurs sont-elles perçues : • Au niveau de la fenêtre ? |  | Action A
| Contrôle 1a | Des mauvaises odeurs sont-elles perçues : • Au niveau des entrées d'air neuf traversant la façade ? |  | Action B
Les actions à mettre en œuvre
| ACTION A | LA FENÊTRE: • Au niveau de la fenêtre: l'ouvrant est décentré par rapport au dormant et ne recouvre pas suffisamment ce dormant dans certaines zones et laisse passer l'air extérieur avec les odeurs: le jeu minimum de recouvrement à garantir est 4mm sur l'ensemble de la périphérie de l'ouvrant. La principale correction à apporter est : le recalage du vitrage dans l'ouvrant de manière à garantir la bonne géométrie du cadre de l'ouvrant (qui s'est souvent déformé en parallélogramme avec le temps) ; la dépose des parcloses est nécessaire ; dans certains cas l'intervention sur les paumelles peut être suffisantes • Au niveau de la fenêtre la compression des joints d'étanchéité doit être assurée sur toute la périphérie de l'ouvrant. La principale correction à apporter est : le réglage des gâches pour obtenir la compression des joints ; dans certains cas la quincaillerie est endommagée, il faut alors la remplacer (c'est souvent difficile de trouver une quincaillerie de remplacement), si ce n'est pas possible il faut remplacer la menuiserie complète ;dans certains cas le nombre de gâches est insuffisant, le remplacement complet de la menuiserie est alors nécessaire, → Qui intervient ? : Le ou les techniciens de l'hôtel ou un intervenant externe (menuisier)
| ACTION B | LES ENTREES D'AIR en FACADE: • Intervenir sur les sources éventuelle d'odeur à l'extérieur du bâtiment : - Evacuer les poubelles ouvertes à l'air libre et nettoyer les dépôts sauvages de détritus - Assécher ou neutraliser des zones d'eau stagnante fétide (odeurs portées par les vents dominants) - Neutraliser les odeurs générées par une station d'épuration à proximité ou par des conduits d'égouts non fermés. - Autres ............... → Qui intervient ? : La direction ou Le technicien de l'hôtel avec les autorités locales si nécessaire.

## FICHE 3
Kit GSS Solver Temperature en Chambre
Contrôles à réaliser |  |  | Fiche 3
L'équilibre aéraulique de la chambre
| Contrôle 3 | VERIFICATION dans la chambre : > Vérifier si la ventilation est en simple flux ou double flux > Si l'on est en simple flux avec une extraction; il faut vérifier que les apports d'air neuf, par transfert (grille entrée d'air, détallonage porte salle debains...), sont suffisants et que la chambre n'est pas en pression négative. > Si l'on est en double flux il faut s'assurer que les débits air extrait - air neuf sont pratiquement identiques. Le débit air neuf doit être légèrement supérieur au débit d'air extrait afin d'avoir une légère pression positive. → Qui intervient ? : Le responsable technique de l'hôtel avec l'IM.
Les actions à mettre en œuvre
| ACTION | REPARATIONS ou REMPLACEMENT : > Créer ou modifier les ouvertures permettant le transfert d'air neuf dans la (ou les) chambre étant en simple flux. > Faire les réglages nécessaires des équipements (Centrale de Traitement d'Air et extraction), des registres et des clapets, des bouches d'aspiration ou de soufflage afin d'avoir un équilibrage des flux. → Qui intervient ? : Le responsable technique de l'hôtel avec l'IM.

## FICHE 4
Kit GSS Solver Temperature en Chambre
Contrôles à réaliser |  |  | Fiche 4
Détalonnage des portes Salle de Bain et WC
| Contrôle 4 | VERIFICATION du DETALONNAGE - Espace entre le sol fini et le bas de la porte qui permet le transfert de l'air entre la chambre et la salle de bain - idem pour la porte du WC (si séparé) : > Vérifier si la hauteur de détalonnage des portes salle de bain et WC est au minimum de 25 mm. → Qui intervient ? : Le ou les techniciens de l'hôtel
Les actions à mettre en œuvre
| ACTION | DETALONNAGE des PORTES: > Tailler ou raboter le bas des portes de manière à avoir un espace de 25mm minimum entre le bas de la porte et le niveau du sol fini. > Après avoir fait la modification s'assurer que le flux d'air se fait bien sous la porte. (test papier hygiénique) → Qui intervient ? : Un intervenant extérieur qualifié (menuisier)

## FICHE 5
Kit GSS Solver Temperature en Chambre
Contrôles à réaliser |  |  | Fiche 5
Le thermostat
| Contrôle 5 | Equipements de régulation (thermostat, GTC) • Est-ce le bon modèle de thermostat ? Contrôle : le thermostat fonctionne-t-il correctement pour piloter : • Le ventilateur du ventilo convecteur : agir sur le sélecteur de vitesse : on doit entendre le changement de bruit au niveau du ventilo convecteur (même avec un léger décalage dans le temps) et les débits d'air doivent correspondre à la petite, la moyenne et la grande vitesse qui sont sélectionnées. • La vanne 2 Voies ou 3 Voies (accès dans le faux-plafond à coté du ventilo convecteur) : selon la demande de température sélectionnée sur le thermostat vérifier, en touchant les tuyaux raccordés à la vanne et après quelques secondes, le changement de température dans les tuyaux. En coupant le thermostat la vanne doit revenir en position initiale. Pour le vérifier soit la vanne fait du bruit en se fermant ou le témoin de position reviens à zéro. Attendre quelques minutes et la température du tuyau, après la vanne doit changer. Dans le cas où l'on est en mode chauffage le tuyau doit se refroidir et l'inverse si l'on climatise. • Son calibrage: en contrôlant si la température demandée correspond à la température ambiante de la pièce. En agissant sur la molette de sélection de température on doit entendre un clic quand on atteint la température ambiante. A ce moment là vérifier si la valeur de la température de la pièce est bien équivalente a celle affichée sur la molette du sélecteur. • Le raccordement à la GTC: pour les hôtels ayant une GTC et qui est équipée avec le module de pilotage de la température en chambre par le thermostat • En modifiant les consignes de température sur la GTC vérifier si ces modifications agissent au niveau du thermostat et ensuite du ventilo convecteur.
Les actions à mettre en œuvre
| ACTIONS | LA REGULATION: Ces opérations ne peuvent être faites que par un technicien spécialisé • Le thermostat est le modèle qui convient pour les besoins et il est programmé correctement. (points de connexion, DIP switches,...) Il faudra obligatoirement avoir la notice technique du modèle de thermostat ou il faudra faire des recherches sur internet. Déposer le thermostat puis rétablir et tester : • La communication des informations entre thermostat et ventilo convecteur • La communication des informations entre la GTC et le thermostat.

## FICHE 6
Kit GSS Solver Temperature en Chambre
Contrôles à réaliser |  |  | Fiche 6
La climatisation
| Contrôle 6 | Le VENTILO CONVECTEUR: > Contrôler la propreté du filtre, s'il est propre tout va bien > Le ventilateur fonctionne normalement selon les vitesses sélectionnées > Les ailettes de la batterie sont propres: pas de dépôt de poussière. > Vérifier si l'air passe bien à travers la batterie en contrôlant si l'air sort à la grille de soufflage. Le RETOUR d'AIR au VENTILO CONVECTEUR: > Contrôler si le retour d'air au ventilo convecteur se fait bien sans obstruction au travers des passages d'air et des grilles. Le BAC à CONDENSATS du VENTILO CONVECTEUR : > Contrôler s'il n'y a pas de débris, de dépôts odorants ou d'eau stagnante dans le bac a condensats du ventilo convecteur. > Contrôler si le bac est rouillé, troué, etc…. > Contrôler l'état de l'isolation du bac. La CONDUITE d'ECOULEMENT du BAC à CONDENSATS: > Contrôler l'état du conduit et sa connexion au bac. > Contrôler la propreté et la pente du conduit vers le collecteur. Verser de l'eau dans le bac et vérifier si l'eau s'écoule bien. > Surtout vérifier s'il y a un siphon sur l'écoulement et qu'il est efficace. Il faut qu'il soit propre et étanche. → Qui intervient ? : Le ou les techniciens de l'hôtel
Les actions à mettre en œuvre
| ACTIONS | Le VENTILO CONVECTEUR: • Intervention sur le ventilo convecteur: > Remplacer le filtre par un nouveau. (Si le filtre est lavable il ne doit pas être lavé plus de 2 fois) > Remettre en fonctionnement le ventilateur. Fait par un technicien. > Nettoyer les ailettes de la batterie. > Pour déboucher la batterie (passage d'air) il faut la nettoyer avec un jet d'air comprimé (pas d'eau) et à contre courant du passage de l'air. (A faire par un spécialiste). > Pour déboucher le circuit d'eau glacée il faut déposer la batterie et la nettoyer à haute pression à contre courant de la circulation de l'eau glacée. (A faire par un spécialiste). Le RETOUR d'AIR au VENTILO CONVECTEUR: • Si les passages de retour d'air au ventilo convecteur sont obstrués il faut: > Nettoyer les fentes de passage > Si les fentes de passage sont trop étroites il faut les modifier afin d'assurer le libre passage du volume d'air correspondant au minimum au débit de la grande vitesse du ventilo convecteur > Nettoyer la grille de retour d'air, mettre les ailettes en position ouverte et remplacer le filtre s'il y en a un. > Les objets de décoration ou les meubles qui obstruent le retour d'air doivent être déplacés afin de libérer le passage. Le BAC à CONDENSATS du VENTILO CONVECTEUR : • Si le bac à condensats est sale: > Faire un nettoyage complet du bac à condensat et le désinfecter avec du chlore très dilué. Ensuite bien rincer le bac. > Vérifier son état( rouille, trous, etc....) et ses fixations > Refaire l'isolation si elle n'est pas présente sur toute la surface et si elle est gorgée d'eau. > Faire les réglage de niveau pour s'assurer de la bonne gravité vers le tuyau et le siphon d'écoulement afin qu'il n'y ai pas d'eau stagnante La CONDUITE d'ECOULEMENT du BAC à CONDENSATS: • Si le tuyau d'écoulement du bac à condensats est défectueux faire les modifications nécessaires pour: > Changer la conduite et refaire sa connexion au bac. > Nettoyer la conduite et ajuster la pente d'écoulement vers le collecteur. Verser de l'eau dans le bac et vérifier si l'eau s'écoule bien. > Remplacer le siphon sur l'écoulement. Il faut qu'il soit propre et étanche. → Qui intervient ? : Le Responsable Technique et les techniciens de l'hôtel ou un intervenant extérieur

## FICHE 7
Kit GSS Solver Temperature en Chambre
Contrôles à réaliser |  |  | Fiche 7
Etat du change over - Chauffage/Mi-saison/Climatisation
| Contrôle 7 | VERIFICATION du CHANGE OVER : (selon la saison est-on en chauffage, neutre ou froid ), 2 tubes au ventilo-convecteur. > Vérifier que, selon que l'on est en chauffage, neutre ou en climatisation, le ventilo-convecteur chauffe, ventile ou refroidit la chambre. Le test se fait en manœuvrant le thermostat. > Vérifier la sonde qui envoie l'information au thermostat selon que l'on est en froid ou en chauffage. → Qui intervient ? : Le ou les techniciens de l'hôtel
Les actions à mettre en œuvre
| ACTION | LE CHANGE OVER: > Demonter le thermostat et vérifier toutes les connections des câbles au thermostat. Si besoin installer un nouveau thermostat. > S'assurer que la sonde est bien en contact sur la tuyauterie pour détecter si le fluide qui circule est chaud ou froid. Si besoin faire le test avec une autre sonde neuve. → Qui intervient ? : Le ou les techniciens de l'hôtel

## FICHE 8
Kit GSS Solver Temperature en Chambre
Contrôles à réaliser |  |  | Fiche 8
Les faux-plafonds
| Contrôle 8 | Le CALFEUTREMENT vers LA GAINE TECHNIQUE: > Contrôler si le calfeutrement est bien réalisé entre le volume du faux plafond salle de bain, WC et la gaine technique; c’est-à-dire voir si à chaque traversée de mur par des câbles, des tuyauteries et des gaines, le rebouchage à bien été fait autour de ces pénétrations. Le CALFEUTREMENT vers LE FAUX-PLAFOND du COULOIR: > Contrôler si le calfeutrement est bien réalisé entre le volume du faux plafond salle de bain, WC et entrée chambre et le faux-plafond du couloir; c’est-à-dire voir, dans le faux plafond coté chambre, si à chaque traversée de mur par des câbles, des tuyauteries et des gaines, le rebouchage à bien été fait autour de ces pénétrations. → Qui intervient ? : Le ou les techniciens de l'hôtel
Les actions à mettre en œuvre
| ACTION | Le CALFEUTREMENT vers LE FAUX-PLAFONDS du COULOIR et la GAINE TECHNIQUE: • Pour tous les percements constatés: > Faire le colmatage-rebouchage avec du plâtre (si besoin renforcer avec de la filasse mélangée au plâtre ) → Qui intervient ? : Le Responsable Technique ou les techniciens de l'hôtel.

## FICHE 9
Kit GSS Solver Temperature en Chambre
Contrôles à réaliser |  |  | Fiche 9
La CTA air neuf - Vérification des débits et température
| Contrôle 9 | Le SOUFFLAGE D'AIR NEUF (CTA): Ces vérifications seront faites par un technicien ou un spécialiste. > Vérifier si la (ou les) CTA sont en fonctionnement > Contrôler le débit d'air en sortie de CTA > Vérifier la consigne de température de l'air neuf > Vérifier, selon que l'on est en mode chauffage / neutre / climatisation, que la (les) vanne electrique (3 Voies) de la batterie fonctionne correctement. > Vérifier l'étanchéité de la gaine air neuf jusqu'a la prise air neuf. > Contrôler l'état des filtres. Ils doivent être présents, ne pas empêcher l'air de passer et être propres. > Contrôler l'état des bac à condensats. = il ne doit pas y avoir d'eau stagnante et ils doivent être propres. Pas de développement d'algues. = le siphon d'écoulement des eaux de condensats ne doit pas être sec. Contrôler la hauteur des siphons: à adapter à la dépression de la CTA. → Qui intervient ? : Le ou les techniciens de l'hôtel
Les actions à mettre en œuvre
| ACTIONS | Le SOUFFLAGE d'AIR NEUF (CTA): • Si les débits d'air ne sont pas corrects: > Vérifier le moteur, les courroies et le ventilateur > S'assurer qu'il n'y ai aucune obstruction : = > Changer les filtres = > Nettoyer les batteries encrassées = > Régler la commande des volets • Ajuster la consigne de température de l'air neuf selon le mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation). • Les bacs à condensats: > Faire un nettoyage complet des bac à condensats et les désinfecter. Y compris siphon et tuyau d'écoulement. > Vérifier et régler (si besoin) la gravité vers le tuyau et le siphon d'écoulement afin qu'il n'y ait pas d'eau stagnante → Qui intervient ? : Le ou les techniciens de l'hôtel

## FICHE 10
Kit GSS Solver Temperature en Chambre
Contrôles à réaliser |  |  | Fiche 10
La boite de détente
| Contrôle 10 | VERIFICATION de la BOITE de DETENTE : > Vérifier le bon fonctionnement de la boite de détente: = > Controler si l'isolant à l'intérieur de la boite est bien en place = > Controler le bon fonctionnement des clapets dans la boite de détente = > Controler le bon fonctionnement de la résistance = > Controler la liaison de commande entre le thermostat et la boite de détente → Qui intervient ? : Le ou les techniciens de l'hôtel
Les actions à mettre en œuvre
| ACTION | La BOITE de DETENTE : > Remettre en état de bon fonctionnement: = > Remplacer ou recoller l'isolant à l'intérieur de la boite = > Reconnecter ou remplacer la résistance. = > Révision ou remplacement des clapets dans la boite = > Remplacer ou reconnecter la liaison de commande entre le thermostat et la boite → Qui intervient ? : Le ou les techniciens de l'hôtel