## Page de garde
TOUR TECHNIQUE
CONTRÔLE ET ACTION DES INSTALLATIONS DE SECURITE ET DE PRODUCTION

## Notice Tour Tech
TOUR TECHNIQUE
NOTICE
Le tour technique est un outil qui vous permet de suivre votre hôtel au jour le jour
Il a l'avantage de connaitre vos consommations d'avoir un regard quotidien de vos installations
Les ERP ont des obligations, essentiellement pour la sécurité contre l'incendie et contre la légionellose
Le tour technique est un contrôle des installations, mais aussi des actions d'entretien obligatoires
Les contrôles et les actions sont à réaliser à des périodes différentes suivant les obligations
Contrôle et action journaliers
Contrôle et action mensuels
Contrôle et action trimestriels
Contrôle et action semestriels
Contrôle et action annuels
La règlementation nous impose la traçabilité de nos contrôles et de nos actions
Les fiches de contrôle doivent être classées dans un classeur qui représente une année avec un onglet par mois
Les contrôles mensuels, trimestriels semestriels et annuels doivent être intercalés à la date avec les contrôles journaliers
Les entreprises extérieures intervenant dans le cadre des contrôles et actions doivent renseigner les documents
Les fiches de contrôle doivent être archivées par année pendant 3 ans

## Notice légio
Lutte contre la légionellose
Conditions favorables de développement dans les eaux artificielles
Les légionelles ont la capacité de coloniser et de se disséminer dans les eaux artificielles(réseaux d’eau chaude, circuit des tours aéro-réfrigérantes par voie humide) si les conditions physico-chimiques leur sont favorables.
• température de l’eau
Ces bactéries peuvent survivre dans une large gamme de températures, mais leur développement est optimal dans des eaux dont la température est comprise entre 25 et 45°C
Durée de vie en fonction de la température en milieu expérimental :
Température durée de vie
entre 5 et 24°C 1 an
35°C 2 mois
entre 45 et 50°C quelques heures
55°C quelques minutes
60°C quelques secondes
• caractéristiques chimiques de l’eau
Les légionelles ont besoin, pour leur développement et leur multiplication, de conditions chimiques particulières.
Les caractéristiques chimiques de l’eau favorisant le développement des légionelles sont :
• une concentration suffisante en oxygène dissous
• les dépôts de tartre : niches écologiques qui en outre peuvent limiter l’action des désinfectants
• la corrosion des canalisations : la présence de fer et de zinc dissous semblent favoriser leur développement.
• la présence d’un biofilm : il s’agit d’une couche fine, constituée d’éléments nutritifs et de micro-organismes, recouvrant les parois des canalisations, notamment au niveau des zones corrodées et entartrées.
POINTS DE SURVEILLANCE
Sortie de la ou des points de production d'eau chaude sanitaire
fond de ballons de production et de stockage d'eau chaude sanitaire
Réseau d'eau chaude sanitaire
points d'usages à risque ou les plus éloignés de la production d'eau chaude
retour de boucle de la production d'eau chaude
2) Maintenance des installations
Le réseau d’eau chaude sanitaire doit faire l’objet d’un entretien et d’une maintenance réguliers pour maintenir en permanence un fonctionnement satisfaisant. Certaines opérations de maintenance doivent être réalisées selon une périodicité bien déterminée. Le suivi de la maintenance doit être consigné dans une section du carnet sanitaire réservée à cet effet. Le tableau indique, pour chaque élément, l’opération de maintenance à réaliser et sa fréquence.
Élément contrôlé | Opération de maintenance | Fréquence
Ballon de stockage | Contrôler les températures de la production d'eau chaude qui doit être au-dessus de 63° | Quotidienne
| Contrôler les températures du départ d'eau chaude qui doit être entre 45° et 50° | Quotidienne
| Contrôler le bon fonctionnement du circulateur de retour de boucle | Quotidienne
| Effectuer des chasses aux points bas | Quotidienne
| Effectuer une désinfection par choc thermique de l'installation | Mensuelle
| Vérifier les anodes sacrificielles (Contat de maintenance) | Annuelle
| Nettoyer, détartrer et désinfecter l’intérieur du ballon (Contat de maintenance) | Annuelle
| Contrôler les disconnecteurs sur l’alimentation en eau (Contat de maintenance) | Annuelle
Adoucisseur | contrôler le niveau de sel | Quotidienne
| contrôler la dureté de l'eau ( TH 12) | Trimestrielle
| Désinfecter l'adoucisseur avec un désinfectant à verser dans le bac à sel | Trimestrielle
| Metoyage du bac à sel | annuelle
Réseau d'eau chaude sanitaire | Effectuer une désinfection par choc thermique de l'installation et un détartrage des mousseurs et des douchettes | Mensuelle
| Désinfecter les points de puisage qui n'ont pas été utilisés depuis plus de 6 jours par un écoulement d'eau chaude de 10 min | Quotidienne Contrôle FOLS
| Faites supprimer les bras morts par un plombier | Travaux
Pour effectuer la désinfection de votre réseau d'eau chaude, vous devez faire monter l'eau chaude à 65° dans les ballons, ensuite vous fermez les vannes en amont et en aval de la vanne thermostatique, vous ouvrez la vanne du by-pass entre production et départ, laisser circuler l'eau par la boucle une heure et ouvrir tous les robinets de l'établissement (douche et lavabo) pendent une minute, fermer le by-pass et ouvrer les vannes de la vanne thermostatique. Cette opération doit être réalisée lors ce que l'hôtel sans clients
Attention vous avez toujours l'obligation de faire analyser votre installation par un laboratoire accrédité
Tour tech 20170608/TS

## Notice SSI
LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE : SSI
Le Système de Sécurité Incendie est constitué de l'ensemble des matériels servant à collecter toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie, à les traiter et à effectuer les fonctions nécessaires à la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement.
INDÉPENDANCE DU S.S.I.
Le SSI collecte toutes les informations ou ordres liés à la seule sécurité incendie.
LE SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE : S.D.I.
Le Système de Détection Incendie est constitué de l'ensemble des équipements nécessaires à la détection d'incendie et comprenant :
- Les Détecteurs d'Incendie : D.I.
- L'équipement de Contrôle et Signalisation : E.C.S.
- Les Déclencheurs Manuels : D.M.
LE SYSTÈME DE MISE EN SÉCURITÉ INCENDIE : S.M.S.I.
Le S.M.S.I. comprend dans sa version la plus élaborée:
- Le Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie : C.M.S.I.
- Les Dispositifs Adaptateurs de Commande : D.A.C.
- Les Dispositifs Actionnés de Sécurité : D.A.S.
- Les Diffuseurs Sonores : D.S.
Le S.M.S.I. permet de réaliser la mise en sécurité d'un bâtiment ou d'un établissement PAR FONCTION ET PAR ZONE
LES FONCTIONS DE MISE EN SÉCURITÉ
ÉVACUATION
Diffusion du signal sonore
Diffusion du signal sonore
Fonctions associées:
- Remise en lumière normale.
- Arrêt du programme en cours.
- Éclairage de sécurité.
COMPARTIMENTAGE (AU SENS LARGE CO25
Portes résistantes au feu à fermeture automatique.
Clapets Coupe Feu
DÉSENFUMAGE
Les Volets de Transfert
Les Volets de désenfumage
Les coffrets de relayage
Les exutoires
Les ouvrants en façade
AUTRES ARRÊTS TECHNIQUES
Arrêt ventilation
Non Stop - Ascenseur
Autres selon besoins exprimés par le Concept de Mise en Sécurité
LES ZONES - DÉFINITIONS
LES ZONES
Un bâtiment ou établissement est généralement découpe, au titre de la sécurité incendie, en plusieurs volumes correspondant chacun selon le cas, a un local, un niveau, une cage d'escalier, un canton, un secteur ou a un compartiment.
Une zone peut correspondre a un ou plusieurs volumes ou a l'ensemble d'un bâtiment.
Les zones de détection (Z.D.) et les zones de mise en sécurité (Z.S.) définies ci-après n'ont pas nécessairement les mêmes limites géographiques.
LES ZONES DE DÉTECTION : Z.D.
La zone de détection est un terme générique désignant une zone surveillée par un ensemble de Détecteurs d'Incendie (D.I.), soit une zone surveillée par un ensemble de Déclencheurs manuels (D.M.), auxquels correspond, dans chaque cas, une signalisation commune.
Z.D.A. (zones de détection automatique): Zone surveillée au moyen de Détecteurs d'Incendie
Z.D.M. (zones de détection par déclencheurs manuels): Zone surveillée au moyen de Déclencheurs Manuels
LES ZONES DE MISE EN SÉCURITÉ : Z.S.
La zone de mise en sécurité est un terme générique désignant toute zone susceptible d'être mise en sécurité par le système de mise en sécurité (S.M.S.I.)
Z.A. ZONE DE DIFFUSION D'ALARME
La Z.A. est la zone géographique dans laquelle le signal d'alarme générale est audible pour donner l'ordre d'évacuation.
Une Zone de diffusion d'Alarme peut comporter un ou plusieurs Diffuseurs Sonores (D.S.); elle constitue une Zone de Mise en Sécurité (Z.S.)
Z.C. ZONE DE COMPARTIMENTAGE
La Z.C. est la zone géographique dans laquelle la fonction Compartimentage est assurée.
Une Z.C. constitue une Zone de Mise en Sécurité (Z.S.)
Z.F. ZONE DE DÉSENFUMAGE
La Z.F. est la zone géographique dans laquelle la fonction désenfumage est assurée.
Une Z.F. constitue une Zone de Mise en Sécurité (Z.S.)
LES D.A.S. (NFS 61-937)
ÉVACUATION
DISPOSITIFS DE DÉVERROUILLAGE POUR ISSUES DE SECOURS
Dispositifs de déverrouillage pour issue de secours
COMPARTIMENTAGE
CLAPETS
Clapet Autocommandé
Clapet Télécommandé
PORTES RÉSISTANT AU FEU
Porte Battante à Fermeture Automatique
Porte Coulissante à Fermeture automatique
Rideau et Porte à Dévêtissement Vertical
VOLETS
Volet de Transfert
Volet pour Conduit Collectif
DESENFUMAGE
VOLETS
Volet de Transfert
Volet pour Conduit Collectif
VOLET
Volet pour Conduit Unitaire ou collecteur
EXUTOIRES
Exutoire de Désenfumage
Exutoire pour cage d'escalier mise à l'abri des fumées par surpression mécanique
OUVRANTS EN FAÇADE
Ouvrant télécommandé en façade
Ouvrant pour désenfumage de secours I.G.H.
COFFRETS DE RELAYAGE POUR VENTILATEURS
Coffret de Relayage pour ventilateur de désenfumage

## Contrôle journalier
Non du contrôleur |  | Date
Contrôle et action journalier
| VALEUR | ANOMALIE | CORRECTION
RELEVÉ DES COMPTEURS
EAU
GAZ
ÉLECTRICITÉ JOUR HIVER
ÉLECTRICITÉ NUIT HIVER
ÉLECTRICITÉ JOUR ÉTÉ
ÉLECTRICITÉ NUIT ÉTÉ
RELEVÉ et CONTRÔLE LOCAL ECS
Relevé temps Ballon 1 ECS
Relevé temps Ballon 2 ECS
Relevé temps Ballon 3 ECS
Relevé temps Ballon 4 ECS
Relevé temps Ballon 5 ECS
Relevé temps Ballon 6 ECS
Relevé temps Ballon 7 ECS
Relevé temps départ #
Relevé temps retour de boucle
Purge des ballons
contrôle adoucisseur et réassort du sel
RELEVÉ et CONTRÔLE LOCAL CHAUFFERIE ET PAC
Pression réseau chauffage entre 2 à 3 bars
temps départ eau chauffage
Code erreur PAC
CONTRÔLE SECURITE INCENDIE
Blocs de secours
Plombage des extincteurs
SSI Bouton test
HÉBERGEMENT
TO
Nombre de personnes en #
Nombre de couverts
Température extérieure
Chambre non occupé depuis 7 Jours

## Contrôle mensuel
Non du contrôleur |  | Mois
Contrôle et action mensuel
| Date | ANOMALIE | CORRECTION
LEGINNELOSE
Ballon et réseau d'eau chaude sanitaire
Effectuer une désinfection par choc thermique de l'installation en faisant circuler l'eau chaude à 65° pendant 3h dans les ballons et l'installation
SSI
Essais des blocs de secours avec coupure lumière
Essais des blocs de secours avec déclenchement de l'alarme incendie
Essais de fonctionnement des portes de compartimentage
Essais de fonctionnement des issus de secours
Commentaires

## Contrôle Trimestriel
Non du contrôleur |  | Trimestre
Contrôles et actions trimestriel
| Date | ANOMALIE | CORRECTION
LEGINNELOSE
Ballon et réseau d'eau chaude sanitaire
Effectuer une désinfection par choc thermique de l'installation en faisant circuler l'eau chaude à 65° pendant 3h dans les ballons et l'installation. Faire couler l'eau chaude à chaque point de puisage quelques segondes et réaliser un détartrage des mousseurs et des douchettes
Contrôle de la dureté de l'eau (TH entre 10 et 12)
Désinfecter l'adoucisseur avec un désinfectant à verser dans le bac à sel
SSI
Essais de déverrouillage des portes automatiques
Essais d'ouverture du portail en manuel
Essais de fonctionnement des portes de compartimentage
Arrêt des ventilations par l'arret d'urgence
Réaliser un exercice d'évacuation de l'hôtel
DIVERS
Netoyage des filtres de clim
Commentaire

## Contrôle Semestriel
Non du contrôleur |  | Trimestre
Contrôles et actions semestriel
| Date | ANOMALIE | CORRECTION
LEGINNELOSE
SSI
Essais du SMSI par un déclancheur manuel
Essais du CMSI par un détecteur incendie
Essais de déverrouillage de la fenêtre de toit de désenfumage (exutoire) dans les escaliers avec la manivelle
Commentaire

## Contrôle annuel
Non du contrôleur |  | année
Contrôles et actions annuel
| Date | ANOMALIE | CORRECTION
LEGINNELOSE
Vérifier les anodes sacrificielles (Contat de maintenance)
Nettoyer, détartrer et désinfecter l’intérieur du ballon (Contat de maintenance)
Contrôler les disconnecteurs sur l’alimentation en eau (Contat de maintenance)
Metoyage du bac à sel
SSI | Contrôle effectué par l'entreprise de maintenance
Contrôle complet du SSI
Essais de fonctionnement SSI
Contrôle des éclairage de sécurité
Contrôle des désenfumages
Contrôle des extincteurs
Formation sur la manipulation des extincteurs
Commentaire

## Formation
FORMATION DU | FORMATEUR
Type de formation | Extincteur | Evacuation | SSI | Exercice d'évacuation
Personne présente | Date | Heure de début | Heure de fin | Signature